## Bleigleichwert
Ermittlung der äquivalenten Bleischichtdicke
Der Schutz vor radioaktiver Strahlung ist besonders im Bereich der Medizintechnik relevant. Für den baulichen Strahlenschutz ist die DIN 6812 [5] zu beachten. Die Bemessung der erforderlichen Abschirmung (Bleischichtdicke) erfolgt in Abhängigkeitvon der Nutzstrahlung, der Kategorie des Raumes sowie dem Abstand zwischen Brennfleck und zu schützendem Aufenthaltsraum je nach Geräteleistung.
Die abschirmende Wirkung anderer Stoffe als Blei wird als äquivalente Bleischichtdicke angegeben. Die äquivalente Bleischichtdicke sagt aus, wie dick eine Schutzschicht aus einem anderen Baustoff, z.B. aus Kalksandstein, sein muss, um die gleiche Abschirmwirkung zu erzielen.
Die Ermittlung der äquivalenten Bleischichtdicke kann nach Gleichung (1) der DIN 6812 erfolgen.
mit:
xm |  |  |  | = | äquivalente Bleischichtdicke [mm]
a, b, c, d |  |  |  | = | Konstanten entsprechend Tabelle 18 der DIN 6812
ρ |  |  |  | = | Dichte des Materials [kg/dm³]
ρ0 |  |  |  | = | 1 [g/cm³]
U |  |  |  | = | Röhrenspannung [kV]
U0 |  |  |  | = | 100 [kV]
x |  |  |  | = | Schutzschichtdicke aus Blei [mm]
x0 |  |  |  | = | 1 [mm] | [7 empty] | Roh = | 2.81
[13 empty] | Zeile | 8
Ermittlung der äquivalenten Bleischichtdicke | [12 empty] | 1,6 (auf Anfrage) | 1.41
Vorgaben: | [12 empty] | 1.8 | 1.61
a) Material | [5 empty] | Kalksandstein | [6 empty] | 2 | 1.81
b) Dichte des Materials | [5 empty] | ρ = | 2.81 | kg/dm³ | bei RDK: |  |  |  | 2,2 (auf Anfrage) | 2.01
c) vorh. Röhrenspannung | [5 empty] | U = | 110 | kV | übliche RDK Kalksandstein: 1,8 bzw. 2,0 |  |  |  | 2,4 (auf Anfrage) | 2.21
d) erf. Bleischicht | [5 empty] | x = | 0.5 | mm | regionales Lieferprogramm beachten! |  |  |  | 2,6 (auf Anfrage) | 2.41
[13 empty] | 2,8 (auf Anfrage) | 2.61
Ergebnis: | [12 empty] | 3,0 (auf Anfrage) | 2.81
[8 empty] | -0.95 |  | 0.69 |  | 0.82 | 3,2 (auf Anfrage) | 3.01
xm |  |  |  | = | 192 | x | 2.81 |  | 110 |  | 0.5 |  | 3,4 (auf Anfrage) | 3.21
[7 empty] | 1 |  | 100 |  | 1 |  | 3,6 (auf Anfrage) | 3.41
xm | ( | Kalksandstein | ) | = | 43.5258 | mm | entspricht |  | 0.5 | mm | Bleischichtdicke
Hinweis: Es wird empfohlen, nur Vollsteine zu verwenden. Das Lochbild ist konkret festzulegen. Stoßfugen und eventuelle Grifföffnungen / Löcher sind zu vermörteln.
Konstanten zur Ermittlung der äquivalenten Bleischichtdicke [mm] nach DIN 6812
Röhrenspannungsbereich | [5 empty] | < 100 kV |  | 100 bis 175 kV |  | > 175 bis 200 kV |  | > 200 kV
a | [5 empty] | 192 |  | 192 |  | 290 |  | 290
b | [5 empty] | -0.83 |  | -0.95 |  | -0.95 |  | -0.95
c | [5 empty] | -0.7 |  | 0.69 |  | -0.53 |  | -0.5
d | [5 empty] | 1.1 |  | 0.82 |  | 0.75 |  | 0.7
Note on H21: Gelb hinterlegte Felder sind editierbar.
Note on I22: Die Dichte des Materials kann frei eingegeben werden oder über den unteren Wert der Rohdichteklasse ermittelt werden
( )
( )
( )
x
x